## GRADEAMENTO
SISTEMA DE GRADEAMENTO
DADOS:
| Altura d'água máx (h0) [m]: | 0.51 | GRADE GROSSA |  |  |  | GRADE MÉDIA
| Altura d'água méd [m]: | 0.3 | 1°) EFICIÊNCIA (pela fórmula): |  |  |  | 1°) EFICIÊNCIA (pela fórmula):
| Altura d'água mín [m]: | 0.18
| Vazão mín [L/s]: | 60
| Vazão méd [L/s]: | 80 | E= | 0.94203 |  |  | E= | 0.83333
| Vazão máx (Q) [L/s]: | 120
| Seção de cada barra [mm]: | 8x40 | 2°) ÁREA ÚTIL: |  |  |  | 2°) ÁREA ÚTIL:
| t: | 0.8
| Espaçamento entre barras (a) [cm] |  | Au [m^2]= | 0.16 |  |  | Au [m^2]= | 0.16
| GROSSA: | 13
| MÉDIA: | 4 | 3°) ÁREA TOTAL DA SEÇÃO DO CANAL: |  |  |  | 3°) ÁREA TOTAL DA SEÇÃO DO CANAL:
| Velocidade de passagem [m/s]: | 0.75
| Obstrução máxima permitida: | 50% | A_T [m^2]= | 0.16985 |  |  | A_T [m^2]= | 0.192
| Perda de carga mínima [m] |  | 4°) LARGURA DO CANAL DA GRADE: |  |  |  | 4°) LARGURA DO CANAL DA GRADE:
| Limpeza Manual: | 0.15
| Limpeza Mecanizada: | 0.1
|  |  | b [m]= | 0.33303 | Arredondamento: | 0.4 | b [m]= | 0.37647 | Arredondamento: | 0.4
|  |  | 5° Verificação da velocidade na grade: |  |  |  | 5° Verificação da velocidade na grade:
|  |  |  | Máxima | MÉDIO | MÍNIMO |  |  | MÉDIO | MÍNIMO
|  |  | A_T [m^2] = | 0.204 | 0.12 | 0.072 | A_T [m^2] = | 0.204 | 0.12 | 0.072
|  |  | Au [m^2]= | 0.19217 | 0.11304 | 0.067826 | Au [m^2]= | 0.17 | 0.1 | 0.06
|  |  | v [m/s]= | 0.62443 | 0.70769 | 0.88462 | v [m/s]= | 0.70588 | 0.8 | 1
|  |  | 6°) Cálculo do número de barras: |  |  |  | 6°) Cálculo do número de barras:
|  |  | N [barras]= | 2.8986 | 3 | Barras grossas | N [barras]= | 8.3333 | 9 | Barras médias
|  |  | 7°) Distância entre barra extrema e lateral do canal: |  |  |  | 7°) Distância entre barra extrema e lateral do canal:
|  |  | e [cm] = | 5.8 |  |  | e [cm] = | 0.4
|  |  | 8°) Perda de carga: |  |  |  | 8°) Perda de carga:
|  |  | V_0 [m/s]= | 0.70652 |  |  | V_0 [m/s]= | 0.625
|  |  | deltaH [m] = | 0.0046156 | Grade limpa |  | deltaH [m] = | 0.012527 | Grade limpa
|  |  | Grade 50% suja |  |  |  | Grade 50% suja
|  |  | v [m/s] = | 1.5 |  |  | v [m/s] = | 1.5
|  |  | deltaH [m] = | 0.12761 | Limpeza mecanizada |  | deltaH [m] = | 0.13552 | Limpeza mecanizada
|  |  | 9°) Quantidade de material retido nas grades: |  |  |  | 9°) Quantidade de material retido nas grades:
|  |  | Quantidade | 1.507e-05 | m | 0.10416 | Mat. Retido [L/dia]= | 59.8703
[7 empty] | Quantidade | 0.0086618
|  |  | Abertura | Qtd
|  |  | 2 | 0.038
|  |  | 2.5 | 0.023
|  |  | 3.5 | 0.012
|  |  | 4 | 0.009
𝐸=𝑎/(𝑎+𝑡)
𝐴_𝑢=𝑄/𝑣
𝐴_𝑇=𝐴_𝑢/𝐸
𝑏=𝐴_𝑇/ℎ_0
𝐴_𝑇=𝑏ℎ_0
E
𝐴_(𝑢 )=𝐴_𝑇E
𝑣=𝑄/𝐴_𝑢
𝑁=𝑏/(𝑡+𝑎)
𝐸=𝑎/(𝑎+𝑡)
𝐴_𝑢=𝑄/𝑣
𝐴_𝑇=𝐴_𝑢/𝐸
𝑏=𝐴_𝑇/ℎ_0
𝐴_𝑇=𝑏ℎ_0
E
𝐴_(𝑢 )=𝐴_𝑇E
𝑣=𝑄/𝐴_𝑢
𝑁=𝑏/(𝑡+𝑎)
𝑒=((𝑏−(𝑁∗𝑡+(𝑁−1)∗𝑎)))/2
𝑒=((𝑏−(𝑁∗𝑡+(𝑁−1)∗𝑎)))/2
𝑣_0=𝑣∗𝐸
𝑣_0=𝑣∗𝐸
∆𝐻=(1,43∗(𝑣^2−𝑣_0^2))/(2∗𝑔)
∆𝐻=(1,43∗(𝑣^2−𝑣_0^2))/(2∗𝑔)
𝑣=2∗𝑣
𝑣=2∗𝑣
𝑀𝑎𝑡. 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜=𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒∗𝑄∗86400

## CALHA PARSHAL
CAIXA DE AREIA | CALHA PARSHAL
| DADOS: |  | 1°) Altura:
| Altura d'água máx (h0) [m]: | 0.51
| Altura d'água méd [m]: | 0.3 | Hmín [m]: | 0.23931
| Altura d'água mín [m]: | 0.18 | Hméd [m]: | 0.28881
| Vazão mín [L/s]: | 60 | Hmáx [m]: | 0.37645
| Vazão méd [L/s]: | 80
| Vazão máx (Q) [L/s]: | 120 | 2°) Rebaixo:
Calha
| Largura nominal [in]: | 9 | Z [m]: | 0.10216
| N: | 1.53
| K: | 0.535 | 3°) h:
|  |  | hmín [m]: | 0.13714
|  |  | hméd [m]: | 0.18665
|  |  | hmáx [m]: | 0.27428
𝑄=𝐾∗𝐻^𝑁
𝑍=((𝑄_𝑚á𝑥∗𝐻_𝑚í𝑛 )−(𝑄_𝑚í𝑛∗𝐻_𝑚á𝑥))/(𝑄_𝑚á𝑥−𝑄_𝑚í𝑛 )
ℎ=𝐻−𝑍

## CAIXA DE AREIA
CAIXA DE AREIA
DADOS: |  | 1°) Cálculo da área da seção transversal:
Altura d'água máx (h0) [m]: | 0.51
Altura d'água méd [m]: | 0.3
Altura d'água mín [m]: | 0.18 | A [m^2] = | 0.4
Vazão mín [m³/s]: | 0.06
Vazão méd [m³/s]: | 0.08 | 2°) Largura da caixa de areia:
Vazão máx (Q) [m³/s]: | 0.12
Calha Parshal: |  | B [m]= | 1.4583 | Arredondamento: | 1.5
Z [m]: | 0.10216
Hmáx [m]: | 0.37645 | 3°) Verificação da velocidade:
Hmín [m]: | 0.23931 | Amín [m^2]= | 0.20571
Hméd [m]: | 0.28881 | Améd [m^2]= | 0.27997
hmáx [m]: | 0.27428 | Amáx [m^2]= | 0.41143
Velocidade de passagem [m/s]: | 0.3
Pc [L/m^3]: | 0.03 | vmín [m/s]= | 0.58334
Intervalo de limpeza em dias: | 21 | vméd [m/s]= | 0.42862
|  | vmáx [m/s]= | 0.29167
4°) Comprimento:
|  | L [m]= | 6.8571
5°) Verificação da caixa de aplicação superficial:
|  | TAS [m^3/m^2*d]= | 1008.0072
6°) Rebaixo:
Volume diário de areia retido na caixa:
|  | Vol [m^3/d] = | 0.20736
Altura diária de areia acumulada:
|  | Ad [m/d] = | 0.02016
|  | A14 [m] = | 0.28224 | Arredondando: | 0.3 | Altura do Rebaixo [m]
𝐴=𝑄𝑚á𝑥/𝑣
𝐵=𝐴/(𝐻𝑚á𝑥−𝑍)
𝐿=25∗ℎ_𝑚á𝑥
𝑇𝐴𝑆=𝑄_𝑚á𝑥/(𝐿∗𝐵)
𝑉𝑜𝑙=𝑄_𝑚é𝑑∗𝑃𝑐
𝑄𝑎=𝑉𝑜𝑙/(𝐿∗𝐵)
𝑑=𝑄𝑑∗14

## UASB+Lag. aer. ar sup.+lag. de
UASB + Lagoa aerada com sistema de ar superficial + Lagoa de decantação de lodo
Dados |  | UASB |  |  |  | Lagoa aerada com sistema de ar superficial |  |  |  | Lagoa de decantação
Vazão mín [L/s]: | 60 | 1) Calculo do volume total dos reatores (Vt): |  |  |  | 1) Cálculo do volume da lagoa (V): |  |  |  | 1) Cálculo do volume de decantação (Vdec):
Vazão méd [L/s]: | 80
Vazão máx (Q) [L/s]: | 120
Concentração de DBO [mg/L]: | 600
Concentração de DQO [mg/L]: | 1200 |  |  |  |  | V [m³]= | 13824 |  |  | Vdec [m³]= | 6912
Carga de DQO (Kg/d): | 8294.4 | Vt [m³]= | 2304
Tempo de retenção [h]: | 8 |  |  |  |  | 2) Cálculo da área da lagoa (A): |  |  |  | 2) Cálculo do lodo retido anualmente (ΔX):
Tempo de retenção [d]: | 0.33333 | Escolha do numero de reatores: |  | 3
Tempo de retenção hidráulico para lagoa aerada (THR) [dias]: | 2 |  |  |  |  | Adotando profundidade da lagoa de [m]: |  | 5
Carga de DBO (Kg/d): | 4147.2 | 2) Calculo do volume unitário dos reatores (V):
Yobs [dia-1]: | 0.58 | [8 empty] | ΔX [Kg/ano]= |  | 43898.112
Tempo de retenção da lagoa de decantação [dias]: | 1
Concentração de sólidos totais no lodo adensado [Kg/m³] | 50 | [8 empty] | 3) Cálculo do volume de lodo (Vlodo):
Tempo de retirada do lodo da lagoa de decantação [anos]: | 2 | V [m³]= | 768 |  |  | A [m²]= | 2764.8
[10 empty] | Vlodo [m³]= |  | 1755.9245
Área necessaria |  | 3) Cálculo da área unitária (A): |  |  |  | Relação L/B = 2
UASB [m²]: | 461.8141 | [8 empty] | 4) Cálculo do volume da lagoa (Vs):
Lagoa aerada com sistema de ar superficial [m²]: | 5153.52 | Escolha de altura útil (h) [m] = |  | 5 |  | Escolha do número de lagoas em paralelo: |  | 2
Lagoa de decantação [m²]: | 1733.5849
Calculando a área de cada lagoa:
Legenda | [9 empty] | Vs [m³]= | 8667.9245
Valores arbitrados:
Resultado de cada etapa dos calculos: |  | A [m²]= | 153.6 | [6 empty] | 5) Calculo da área total da lagoa (As):
Resumo UASB |  | Considerando um reator de seção circular, diâmetro [m]: |  |  | 13.9846 | ALA [m²]= | 1382.4 |  |  | Admitindo uma profunfidade de [m]: |  |  | 5
Quantidade | 3
Altura [m] | 5 | Aproximadamente [m]: |  | 14 |  | Calculando as dimensões da lagoa (L e B):
Diâmetro [m] | 14
|  | A [m²]= | 153.938
Resumo Lagoa Aerada | [9 empty] | As [m²]= | 1733.5849
Quantidade | 2 | Sistema de distribuição do esgoto: |  |  |  | B [m]= |  | 26.2907 |  | Número de lagoas |  | 4
Comprimento [m] | 53 |  |  |  |  | B aproximado [m]= |  | 27 |  | Área unitária [m²] |  | 434
Largura [m] | 27 | No sistema de distribuição do esgoto afluente, o esgoto afluirá a uma caixa de distribuição no topo de cada reator, de onde partem os tubos de distribuição, até uma distância de 0,15 m do fundo do tanque | [7 empty] | Dimensões [m] |  | 20.8327
Profundidade [m] | 5 |  |  |  |  | L [m]= |  | 52.5814
[6 empty] | L aproximado [m]= |  | 53
Resumo Lagoa de Decantação
Quantidade [m] | 4 |  |  |  |  | Meia profundidade
Comprimento [m] | 20.83 | 4) Calculo do numero de tubos (n):
Largura [m] | 20.83 |  |  |  |  | Calculando as principais dimensões de cada lagoa:
Profundidade [m] | 5 | Área de influência de cada tubo, fixado (Ai) [m²/tubo]: |  |  | 2.4
[6 empty] | Considerando uma borda livre de [m]: |  | 0.6
[6 empty] | Dimensão | Comprimento [m] | Largura [m]
[6 empty] | Terreno | 65.4 | 39.4
|  | n [tubos]= | 64.1409 |  |  | Espelho de água | 63 | 37
|  | n [tubos]= | 65 |  |  | Meia Profundidade | 53 | 27
[6 empty] | Fundo | 43 | 17
|  | Os tubos serão de PVC e com um diâmetro de [mm]: |  |  | 200
3) Cálculo da taxa de aplicação superficial de DBO (TAS):
5) Cálculo da seção de cada tudo (S):
[6 empty] | Eficiência UASB: | 0.7
[6 empty] | TAS [Kg DBO/ha*d]= | 2668.7259
|  | S [m²]= | 0.031416
4) Cálculo da DBO de saída do efluente (Se):
6) Verificação da velocidade descendente (v):
[6 empty] | Considerando uma eficiência de: |  | 0.8
|  | v [m/s]= | 0.039177 |  |  | Se [Kg/m³]= | 0.12
|  | Sistema de digestão do lodo |  |  |  | 5) Estimativa da produção de sólidos suspensos:
7) Verificação da velocidade ascencional (va) do lodo na câmara de digestão:
[6 empty] | P [Kg/d)= | 240.5376
6) Correção da DBO com a temperatura:
|  | va [m/h]= | 0.62363
Na entrada da lagoa:
Sistema de decantação:
Compartimento de decantação:
[6 empty] | DBO25°C [Kg/m³]= | 0.22647
|  | Lcompartimento [m]= |  | 2.5
Na saída da lagoa:
Coletor de gás adjacente a cada 2 compartimentos de decantação:
|  | Lcoletor [m]= |  | 0.3
[6 empty] | DBO25°C [Kg/m³]= | 0.15098
|  | Largura do reator (L) [m]= |  | 14
[6 empty] | DBOremovida [Kg/m³]= | 0.075489
8) Cálculo do numero de compartimentos de decantação (nd):
7) Cálculo da carga de DBO diária removida (CargaDBOd):
|  | nd [compartimentos]= |  | 5.1071
|  | nd [compartimentos]= |  | 6 |  | CargaDBOd [KgDBO/d]= | 521.7812
|  | 9) Cálculo da área superficial de cada compartimento (As): |  |  |  | 8) Cálculo da necessidade total de O2 (QO2):
|  | As [m²]= | 35
[6 empty] | QO2 [KgO2/d]= | 1043.5623
|  | 10) Cálculo da área de decantação por reator (Ad): |  |  |  | QO2 [KgO2/h]= | 43.4818
9) Calculo da potência dos aeradores mecânicos (Pot):
|  | Ad [m²]= | 210 |  |  | Adotando aeradores de baixa rotação, de [CV]: |  |  | 40
[6 empty] | Capacidade de tranferência de oxigênio [Kg O2/CVh]: |  |  | 0.41
|  | 11) Verificação da velocidade ascensional do esgoto nos compartimentos de decantação (vd): |  |  |  | Diâmetro de influência da mistura [m]: |  |  | 30
[6 empty] | Profundidade de alcance [m]: |  |  | 4
|  | vd [m/h]= | 0.45714 |  |  | Pot [CV]= | 106.0531
[6 empty] | Pot para cada lagoa [CV]= | 53.0265
Lodo:
[6 empty] | Numero de aeradores por lagoa: |  |  | 1.3257
|  | 12) Cálculo da massa gerada de lodo (M): |  |  |  | Numero de aeradores por lagoa (arredondando): |  |  | 2
|  | Admitindo-se a produção de [Kg SST/Kg DQO afluente]: |  |  | 0.18 | 10) Verificação da densidade de potência resultante (dp):
|  | M [KgSST/d]= | 1492.992
[6 empty] | dp [W/m³]= | 5.4472
13) Cálculo do volume gerado de lodo (VL):
|  | Teor de sólidos admitido: |  | 0.04
|  | Densidade típica [Kg SST/m³]: |  | 1020
|  | VL [m³/d]= | 36.5929
𝑄_𝑚é𝑑=𝑉_𝑡/𝑡
𝑉=𝑉_𝑡/𝑛
𝐴=𝑉/ℎ
𝑛=𝐴/𝐴_𝑖
𝑆=(𝜋𝐷^2)/4
𝑣=𝑄_𝑚é𝑑/(𝑆∗𝑛)
𝑣_𝑎=𝑄_𝑚é𝑑/𝐴
𝐿=𝐿_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜∗𝑛_𝑑+𝐿_𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟∗𝑛_𝑐
𝐴_𝑠=𝐵∗𝐿
𝐴_𝑑=𝐴_𝑠∗𝑛_𝑑
𝑣_𝑑=𝑄_𝑚é𝑑/𝐴_𝑑
𝑀=𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂∗〖𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎〗_𝐷𝑄𝑂
𝑉_𝐿=𝑀/(𝑡𝑒𝑜𝑟∗𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)
𝑉=𝑇𝐻𝑅∗𝑄_𝑚é𝑑
𝐴=𝑉/ℎ
𝐴_𝐿𝐴=𝐴/(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑜𝑎𝑠)
𝐴_𝐿𝐴=𝐵∗𝐿=𝐵∗2𝐵=2𝐵^2
𝑇𝐴𝑆=〖𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 〗_𝐷𝐵𝑂/(Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜)
𝑆_𝑒=(1−𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎)∗𝑆_𝑎
𝑃= 𝑌_𝑜𝑏𝑠∗𝑄_𝑚é𝑑∗(𝑆_𝑎−𝑆_𝑒)
〖𝐷𝐵𝑂〗_(25°𝐶)=〖𝐷𝐵𝑂〗_(20°𝐶 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎))∗〖1,047〗^((25−20)°𝐶)
〖𝐷𝐵𝑂〗_(25°𝐶)=〖𝐷𝐵𝑂〗_(20°𝐶 (𝑆𝑎𝑖𝑑𝑎))∗〖1,047〗^((25−20)°𝐶)
〖𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎〗_𝐷𝐵𝑂𝑑=〖𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎〗_𝐷𝐵𝑂∗𝑄_𝑚é𝑑
𝑄_𝑂2=2∗(𝐾𝑔𝑂_2)/𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂∗〖𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎〗_𝐷𝐵𝑂
𝑃𝑜𝑡=𝑄_𝑜𝑥𝑖/(𝐶𝑎𝑝. 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓.)
𝑑_𝑝=(𝑃𝑜𝑡∗735)/𝑉_𝑡
𝑉_𝑑𝑒𝑐=𝑄_𝑚é𝑑∗𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
∆𝑋=0,5∗𝑃
𝑉_𝑠=𝑉_𝑑𝑒𝑐+𝑉_𝑙𝑜𝑑𝑜
𝐴_𝑠=𝑉_𝑠/ℎ
Note on N13: Usuario: Entre 2,5 e 5m
Note on E18: Usuario: De 500 a 200m³
Note on F22: Usuario: De 3,5 a 5,5m
Note on H44: Usuario: Entre 2 e 3m²
Note on M58: Usuario: Típico: 1000 a 3000 KgDBO/há dia
Note on E66: Usuario: Inferior a 0,2m/s
Note on E75: Usuario: Típico entre 0,5 e 0,7 m/h
Note on F81: Usuario: 2,5 a 3,5m
Note on E114: Usuario: <2,3m/h
Note on M125: Usuario: >3W/m³